## PEMC 2013
Réseau de Port-Bergé
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Port-Bergé
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 730 | 799 | 844 | 909 | 917 | 934 | 940 | 937 | 930 | 934 | 941 | 1000 | 1049
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 730 | 799 | 844 | 909 | 917 | 934 | 940 | 937 | 930 | 934 | 941 | 1000 | 1049
VENTES | MWh | 608.184 | 609.043 | 556.659 | 688.503 | 691.069 | 539.533 | 512.29 | 466.455 | 541.531 | 760.286 | 976.483 | 920.48 | 1028.521
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 608.184 | 609.043 | 556.659 | 688.503 | 691.069 | 539.533 | 512.29 | 466.455 | 541.531 | 760.286 | 976.483 | 920.48 | 1028.521
PRODUCTION | MWh | 688.809 | 714.797 | 730.945 | 819.021 | 818.711 | 573.324 | 624.116 | 556.199 | 599.1495 | 979.7554 | 1103.715 | 1147.94 | 1337.949
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 688.809 | 714.797 | 730.945 | 819.021 | 818.711 | 573.324 | 624.116 | 556.199 | 599.1495 | 979.7554 | 1103.715 | 1147.94 | 1337.949
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.22 | 0.244 | 0.264 | 0.282 | 0.327 | 0.304 | 0.257 | 0.251 | 0.333 | 0.36 | 0.346 | 0.404 | 0.412
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Port-Bergé
Port-Bergé : |  |  | Puissance installée de 0,53 MW, dont 0,43 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.526 | installés dont | 0.426 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Port-Bergé | 0561 | Gas-oil | 0.106 | 0.08 | 260 | 2009 | 2029
|  |  | 2255 | Gas-oil | 0.12 | 0.096 | 218 | 2008 | 2028
|  |  | 2281 | Gas-oil | 0.3 | 0.25 | 244 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Port-Bergé
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
250 | 2110 | GO | 992.1677 | 247 | 5.27 | 11 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Port-Bergé
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.406 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.406
| Retrait Therm JIRAMA | Port-Bergé 2028: -0.12; Port-Bergé 2029: -0.41
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.33
| Retrait Therm JIRAMA | Port-Bergé 2028: -0.1; Port-Bergé 2029: -0.33
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25
| Puissance à installer | 2014: 0.25; Port-Bergé 2019: 0.25; Port-Bergé 2027: 0.25; Port-Bergé 2029: 0.5
Offre Port-Bergé | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.526 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.276 | 1.156 | 1.25 | 1.25
| Capacité de production Port-Bergé | 0.526 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.276 | 1.156 | 1.25 | 1.25
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.276 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 1.026 | 0.906 | 1 | 1
| Projection de la Demande en Pointe | 0.42121 | 0.43699 | 0.45289 | 0.47288 | 0.49404 | 0.51657 | 0.54011 | 0.565 | 0.59464 | 0.62619 | 0.65931 | 0.69475 | 0.73216 | 0.77575 | 0.82182 | 0.8705 | 0.92199 | 0.97651
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au menu