## PEMC 2013
0
RIA- Réseau Interconnecté d'Antananarivo
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc existant en Juin 2013 :
Parc Hydroélectrique
Parc Thermique
- Les 10 aménagements hydroélectriques candidats identifiés :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plans Indicatifs :
|  | Variante 1 : | Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika sur la rivière Onive en 2019
|  | Variante 2 : | Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato sur la rivière Mania en 2020
Edition 2014
PLANS INDICATIFS
Image détaillée

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RI Antananarivo (RIA)
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 172221 | 184824 | 192912 | 208273 | 226115 | 230966 | 231650 | 225332 | 227423 | 235835 | 245720 | 257008 | 262255
Abonnés HT/HT | Contrat | 616 | 655 | 638 | 631 | 642 | 670 | 659 | 668 | 748 | 703 | 693 | 723 | 763
Abonnés BT | Compteur | 171605 | 184169 | 192274 | 207642 | 225473 | 230296 | 230991 | 224664 | 226675 | 235132 | 245027 | 256285 | 261492
VENTES | MWh | 435022.723 | 452108.254 | 398856.114 | 466756.687 | 531312.637 | 537809.99 | 554030.801 | 587173.1864 | 612627.058 | 550114.667 | 593030.409 | 602065.121 | 633701.374
Haute & Moyenne Tension | MWh | 223535.023 | 232692.39 | 178549.188 | 226179.685 | 252580.825 | 258020.96 | 263361.09 | 280689.8474 | 287649.214 | 247998.312 | 267727.835 | 257438.102 | 266653.337
Basse Tension | MWh | 211487.7 | 219415.864 | 220306.926 | 240577.002 | 278731.812 | 279789.03 | 290669.711 | 306483.339 | 324977.844 | 302116.355 | 325302.574 | 344627.019 | 367048.037
PRODUCTION | MWh | 558492.445 | 594007.002 | 542047.209 | 634824.475 | 701323.419 | 718332.291 | 723205.109 | 773466.433 | 796036.772 | 776882.739 | 827810.764 | 873135.632 | 941383.888
Hydroélectrique | MWh | 489022.145 | 516255.1 | 496023.15 | 555527.31 | 578943.805 | 588328.47 | 574224.41 | 651652.27 | 633543.565 | 678316.63 | 652190.063 | 624618.87 | 685482.907
Thermique | MWh | 69470.3 | 77751.902 | 46024.059 | 79297.165 | 122379.614 | 130003.821 | 148980.699 | 121814.163 | 162493.207 | 98566.109 | 175620.701 | 248516.762 | 255900.981
PUISSANCE DE POINTE | MW | 111.94 | 121.3 | 117.48 | 131.14 | 136.37 | 139.65 | 138.24 | 152.91 | 158.04 | 154.63 | 168.87 | 177.96 | 188.08
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc hydro
Inventaire du parc hydroélectrique existant - Juin 2013
RI Antananarivo (RIA)
RI Antananarivo (RIA) : |  | Puissance installée de | 144.96 | , dont 92 MW | garantis en année hydrologique moyenne
Centrales JIRAMA : |  | 124.76 | 85 | garantis
Centrales IPP (1) : |  | 20.2 | 7 | garantis
CENTRALES HYDROELECTRIQUES |  | Type d'aménagement | Energie moyenne annuelle GWh | Identification des groupes | Puissances (MW) |  | Année de mise en service
[5 empty] | Installée | Garantie (2)
JIRAMA | Manandona | Au fil de l'eau | 4.8 | 5213 | 0.5 | 1 | 1930
|  |  |  | 5214 | 0.5 |  | 1930
|  |  |  | 5601 | 0.6 |  | 1960
| Antelomita 1 | Avec réservoir | 21.3 | 5210 | 1.36 | 4 | 1930
|  |  |  | 5211 | 1.36 |  | 1930
|  |  |  | 5212 | 1.36 |  | 1952
| Antelomita 2 | Avec réservoir | 20.1 | 5206 | 1.36 | 4 | 1952
|  |  |  | 5207 | 1.36 |  | 1953
|  |  |  | 5208 | 1.36 |  | 1953
| Mandraka | Avec réservoir | 59.8 | 5501 | 6 | 20 | 1956
|  |  |  | 5502 | 6 |  | 1956
|  |  |  | 5503 | 6 |  | 1966
|  |  |  | 5504 | 6 |  | 1972
| Andekaleka (3 groupes) | Au fil de l'eau | 537.6 | 5505 | 29 | 56 | 1982
|  |  |  | 5506 | 29 |  | 1982
|  |  |  | 5507 | 33 |  | 2012
IPP | HYDELEC Sahanivotry | Au fil de l'eau | 80 | Gr 1 | 5 | 5 | 2008
|  |  |  | Gr 2 | 5 |  | 2008
|  |  |  | Gr 3 | 5 |  | 2008
| HFF Tsiazompaniry | Au fil de l'eau | 21 | Gr 1 | 2.6 | 2 | 2010
|  |  |  | Gr 2 | 2.6 |  | 2010
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) Independent Power Producer (Producteur Indépendant d'Energie - PIE)
(2) Puissance fournie en étiage
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RI Antananarivo (RIA)
| RI Antananarivo (RIA) : |  | Puissance installée de 137 MW, dont 114,5 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 117.2 | installés dont | 94.5 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 76.2 | installés dont | 58.6 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 41 | installés dont | 35.9 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | 20 | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antsirabe | 1015 | Gas-oil | 1.2 |  | 305.4328 | 1964 |  | Indisponible depuis Fév 2012
|  |  | 1016 | Gas-oil | 1.2 | 0.6 | 261.9321 | 1967 | 2015
|  |  | 1017 | Gas-oil | 1.8 | 0.8 | 307.7189 | 1968 | 2015
|  |  | 1309 | Gas-oil | 7 | 4 | 242.2395 | 1982 | 2015
|  | WARTSILA Mandroseza | WARTS 1 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 2 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 3 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 4 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  | SHERRITT Ambohimanambola | SHERT 1 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 2 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 3 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 4 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
| EN LOCATION | EDM Antsirabe | EDM | Gas-oil | 5 | 3.4 | 239.5324 | 2011 | 2015
|  | HYDELEC Ambohimanambola | HYDELEC | Gas-oil | 8 | 7.5 | 239 | 2012 | 2018
|  | AGGREKO Ambohimanambola | AGGREKO 1 | Gas-oil | 28 | 25 | 230 | 2012 | 2015
IPP |  | HFF Ambohimanambola | HFF | Gas-oil | 20 | 20 | 225 | 2004 | 2015
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) Independent Power Producer (Producteur Indépendant d'Energie - PIE)
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt des 10 aménagements hydroélectriques candidats
RI Antananarivo (RIA)
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques des 10 aménagements hydroélectriques candidats
RI Antananarivo (RIA)
Par ordre décroissant des capacités d'aménagement (1)
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (2) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
ANTETEZAMBATO | Mania | Préfaisabilité | AFL | Vakinankaratra | 7100 | 165 | 180 | 1290 | - |  | 48 | 713190 | 2020
MAHAVOLA | Ikopa | Préliminaire | AVR | Analamanga | 9800 | 182 | 150 | 1154 | 1200 | Phase 1 | 48 | 785890 | 2020
LOHAVANANA | Mangoro | Préliminaire | AFL | Alaotra Mangoro | 11500 | 314 | 120 | 915 | - |  | 48 | 587840 | 2022
SAHOFIKA | Onive | Préfaisabilité | AVR | Alaotra Mangoro | 4700 | 113 | 105 | 852 | 45 | Phase 1 | 43 | 348150 | 2019
RANOMAFANA | Ikopa | Préliminaire | AFL | Analamanga | 7270 | 135 | 70 | 340 | 100 |  | 36 | 268590 | 2020
4ème groupe ANDEKALEKA | Vohitra | Faisabilité | AVR | Alaotra Mangoro | 1873 | 50 | 34 | 102 | 100 |  | 36 | 51210 | 2018
TSINJOARIVO | Onive | Préliminaire | AFL | Vakinankaratra | 3250 | 90 | 22 | 120 | - |  | 30 | 100410 | 2020
TALAVIANA | Manandona | Préfaisabilité | AFL | Vakinankaratra | 1550 | 39 | 21 | 140 | - |  | 24 | 44280 | 2017
MAHITSY | Ikopa | Préfaisabilité | AFL | Analamanga | 4430 | 240 | 12 | 70 | - |  | 24 | 30000 | 2017
LILY | Lily | Préliminaire | AFL | Itasy | ND | 13.7 | 3.5 | 24 | - |  | 24 | 15800 | 2017
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(2) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
RI Antananarivo (RIA)
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
10 | 1110 | FO | 686 | 220 | 2.7667 | 7.1 | 25
Unité TAC (3) de 18 MW | 600 | GO | 992 | 300 | 1.5 | 4 | 15
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
(3) : TAC = Turbine à Combustion
Retour au Menu

## Plan indicatif 1
Plan Indicatif - Variante 1
RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 282.16 | 282.16 | 217.96 | 217.96 | 217.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96
| Hydroélectrique | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96
| Thermique | 137.2 | 137.2 | 73 | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Retrait Therm JIRAMA | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2015: -11.2
| Retrait Loc & IPP | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2015: -53; RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: -8
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 206.5 | 206.5 | 152.7 | 152.7 | 152.7 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2
| Puissance garantie hydroélectrique | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| Puissance disponible thermique | 114.5 | 114.5 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| Retrait Therm JIRAMA | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2015: -5.4
| Retrait Loc & IPP | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2015: -48.4; RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: -7.5
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 69.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 12
| Lily - IPP (SAEE) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 3.5
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 21
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 33
| Sahofika | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2019: 105
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
| Mahitsy | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 8
| Lily | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 3
| Talaviana | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 15
| Andekaleka G4 | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 27
| Sahofika | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2019: 102
Antetezambato
Mahavola
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Puissance à installer | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RIA | Centrales Hydroélectriques | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 181.46 | 214.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46
| Unités thermiques | 137.2 | 137.2 | 113 | 113 | 123 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165
| Capacité de production RIA | 282.16 | 282.16 | 257.96 | 257.96 | 304.46 | 329.46 | 434.46 | 434.46 | 434.46 | 434.46 | 434.46 | 434.46 | 434.46 | 444.46 | 454.46 | 464.46 | 474.46 | 484.46
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 219.2 | 219.2 | 195 | 195 | 231 | 250 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402
| Projection de la Demande en Pointe | 196.4 | 200.9 | 206.1 | 213 | 220.8 | 228.9 | 237.4 | 246.3 | 257.5 | 268.8 | 280.7 | 293.2 | 306.2 | 319.8 | 334.1 | 349 | 364.7 | 381.1
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Ainsi, il, se peut que la puissance dite garantie Pg soit inférieure à la Demande en Pointe, mais il n'y a pas lieu d'ajuster le programme thermique associé issu du PEMC qui tient compte d'un certain nombre de conditions (capacités disponibles, hydrologie, probabilité de pertes de charges, ,,,) de toutes les installations de production, mais pas uniquement des puissances disponibles en étiage.
Retour au Menu

## Plan indicatif 2
Plan Indicatif - Variante 2
RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 282.16 | 282.16 | 217.96 | 217.96 | 217.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 209.96
| Hydroélectrique | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96
| Thermique | 137.2 | 137.2 | 73 | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Retrait Therm JIRAMA | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2015: -11.2
| Retrait Loc & IPP | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2015: -53; RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: -8
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 206.5 | 206.5 | 152.7 | 152.7 | 152.7 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2
| Puissance garantie hydroélectrique | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| Puissance disponible thermique | 114.5 | 114.5 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| Retrait Therm JIRAMA | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2015: -5.4
| Retrait Loc & IPP | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2015: -48.4; RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: -7.5
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 69.5 | 69.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 12
| Lily - IPP (SAEE) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 3.5
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 21
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 33
| Antetezambato | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2020: 180
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 53 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
| Mahitsy | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 8
| Lily | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 3
| Talaviana | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 15
| Andekaleka G4 | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 27
Sahofika
| Antetezambato | RIA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2020: 130
Mahavola
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RIA | Centrales Hydroélectriques | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | 181.46 | 214.46 | 214.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46 | 394.46
| Unités thermiques | 137.2 | 137.2 | 113 | 113 | 123 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165
| Capacité de production RIA | 282.16 | 282.16 | 257.96 | 257.96 | 304.46 | 329.46 | 329.46 | 509.46 | 509.46 | 509.46 | 509.46 | 509.46 | 509.46 | 519.46 | 529.46 | 539.46 | 549.46 | 559.46
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 219.2 | 219.2 | 195 | 195 | 231 | 250 | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430
| Projection de la Demande en Pointe | 196.4 | 200.9 | 206.1 | 213 | 220.8 | 228.9 | 237.4 | 246.3 | 257.5 | 268.8 | 280.7 | 293.2 | 306.2 | 319.8 | 334.1 | 349 | 364.7 | 381.1
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydro en présence) + (∑ Capa thermiques -Unité la plus puissante)
Ainsi, il, se peut que la puissance dite garantie Pg soit inférieure à la Demande en Pointe, mais il n'y a pas lieu d'ajuster le programme thermique associé issu du PEMC qui tient compte d'un certain nombre de conditions (capacités disponibles, hydrologie, probabilité de pertes de charges, ,,,) de toutes les installations de production, mais pas uniquement des puissances disponibles en étiage.
Retour au Menu

## Image
Retour au menu