## PEMC 2013
Projet d'Interconnexion RIATA :
RI Tana (RIA) + RI Toamasina (RIT) + Ambositra
- Conditions d'interconnexion
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc existant en Juin 2013 :
Parc Hydroélectrique
Parc Thermique
- Les 12 aménagements hydroélectriques candidats identifiés :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plans Indicatifs :
|  | Variante 1 : | Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika sur la rivière Onive en 2019
|  | Variante 2 : | Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato sur la rivière Mania en 2020
Edition 2014
PLANS INDICATIFS
Image détaillée

## Cond° interco
Conditions d'interconnexion
Projet RIATA
1.- RIA + RIT
- Mise en service d'un grand aménagement hydroélectrique identifié dans RIA ou dans RIT
- Construction de la ligne d'interconnexion RIA - Toamasina
2.- RIA + RIT + Ambositra
- Mise en service d'un grand aménagement hydroélectrique identifié dans RIA ou dans RIT
- Construction des 2 lignes d'interconnexion : RIA - Toamasina et RIA - Ambositra
Retour au Menu

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Projet RIATA
RIA | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 172221 | 184824 | 192912 | 208273 | 226115 | 230966 | 231650 | 225332 | 227423 | 235835 | 245720 | 257008 | 262255
Abonnés HT/HT | Contrat | 616 | 655 | 638 | 631 | 642 | 670 | 659 | 668 | 748 | 703 | 693 | 723 | 763
Abonnés BT | Compteur | 171605 | 184169 | 192274 | 207642 | 225473 | 230296 | 230991 | 224664 | 226675 | 235132 | 245027 | 256285 | 261492
VENTES | MWh | 435022.723 | 452108.254 | 398856.114 | 466756.687 | 531312.637 | 537809.99 | 554030.801 | 587173.1864 | 612627.058 | 550114.667 | 593030.409 | 602065.121 | 633701.374
Haute & Moyenne Tension | MWh | 223535.023 | 232692.39 | 178549.188 | 226179.685 | 252580.825 | 258020.96 | 263361.09 | 280689.8474 | 287649.214 | 247998.312 | 267727.835 | 257438.102 | 266653.337
Basse Tension | MWh | 211487.7 | 219415.864 | 220306.926 | 240577.002 | 278731.812 | 279789.03 | 290669.711 | 306483.339 | 324977.844 | 302116.355 | 325302.574 | 344627.019 | 367048.037
PRODUCTION | MWh | 558492.445 | 594007.002 | 542047.209 | 634824.475 | 701323.419 | 718332.291 | 723205.109 | 773466.433 | 796036.772 | 776882.739 | 827810.764 | 873135.632 | 941383.888
Hydroélectrique | MWh | 489022.145 | 516255.1 | 496023.15 | 555527.31 | 578943.805 | 588328.47 | 574224.41 | 651652.27 | 633543.565 | 678316.63 | 652190.063 | 624618.87 | 685482.907
Thermique | MWh | 69470.3 | 77751.902 | 46024.059 | 79297.165 | 122379.614 | 130003.821 | 148980.699 | 121814.163 | 162493.207 | 98566.109 | 175620.701 | 248516.762 | 255900.981
PUISSANCE DE POINTE | MW | 111.94 | 121.3 | 117.48 | 131.14 | 136.37 | 139.65 | 138.24 | 152.91 | 158.04 | 154.63 | 168.87 | 177.96 | 188.08
RIT | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES |  | 18211 | 20230 | 21681 | 23394 | 24845 | 25657 | 25670 | 25359 | 25223 | 25944 | 26865 | 28177 | 29105
Abonnés HT/HT | Contrat | 60 | 58 | 60 | 59 | 64 | 62 | 62 | 61 | 64 | 54 | 64 | 67 | 73
Abonnés BT | Compteur | 18151 | 20172 | 21621 | 23335 | 24781 | 25595 | 25608 | 25298 | 25159 | 25890 | 26801 | 28110 | 29032
VENTES | MWh | 40193.655 | 42208.224 | 40269.614 | 45909.101 | 48302.822 | 48810.88 | 50141.049 | 48376.566 | 57249.75 | 55386.729 | 55756.621 | 70716.389 | 66668.01
Haute & Moyenne Tension | MWh | 15667.128 | 15309.859 | 14020.666 | 17573.148 | 18560.65 | 15570.945 | 16229.126 | 15341.601 | 21584.212 | 17646.84 | 15147.734 | 25525.701 | 20590.64
Basse Tension | MWh | 24526.527 | 26898.365 | 26248.948 | 28335.953 | 29742.172 | 33239.935 | 33911.923 | 33034.965 | 35665.538 | 37739.889 | 40608.887 | 45190.688 | 46077.37
PRODUCTION | MWh | 47241.936 | 52888.7 | 51401.95 | 56801.3 | 60810.75 | 62154.311 | 61218.547 | 65216.6 | 77033.37 | 75964.7227 | 83900.6254 | 104076.8155 | 102594.654
Hydraulique | MWh | 32720.8 | 28569.9 | 20283.2 | 36131 | 36750.6 | 37103.8 | 41469.8 | 43019.6 | 41202.4 | 37082.9 | 31549.4 | 35047.339 | 35857.47
Thermique | MWh | 14521.136 | 24318.8 | 31118.75 | 20670.3 | 24060.15 | 25050 | 19748.747 | 22197 | 35830.97 | 38881.8227 | 52351.2254 | 69029.4765 | 66737.184
POINTE | MW | 12 | 13.15 | 12.25 | 13.9 | 13.25 | 14.05 | 13.95 | 14.4 | 17.95 | 18.05 | 19.6 | 29.339 | 22.932
Ambositra | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES |  | 2561 | 2765 | 2899 | 3034 | 3138 | 3218 | 3239 | 3243 | 3246 | 3264 | 3340 | 3484 | 3554
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 2559 | 2761 | 2895 | 3028 | 3132 | 3212 | 3233 | 3237 | 3240 | 3258 | 3334 | 3479 | 3549
VENTES | MWh | 1656.349 | 1747.999 | 1600.055 | 1963.91 | 2120.786 | 2330.582 | 2337.367 | 2594.762 | 2582.316 | 2623.826 | 2878.394 | 2921.49 | 2936.54
Haute & Moyenne Tension | MWh | 148.109 | 174.387 | 183.02 | 228.513 | 171.298 | 115.19 | 105.444 | 239.984 | 80.884 | 114.071 | 115.528 | 38.171 | 0
Basse Tension | MWh | 1508.24 | 1573.612 | 1417.035 | 1735.397 | 1949.488 | 2215.392 | 2231.923 | 2354.778 | 2501.432 | 2509.755 | 2762.866 | 2883.319 | 2936.54
PRODUCTION | MWh | 1972.394 | 2138.389 | 1909.884 | 2395.518 | 2577.514 | 2777.783 | 2906.88 | 3058.176 | 3228.49 | 3315.923 | 3693.04 | 3818.769 | 3748.587
Hydraulique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1972.394 | 2138.389 | 1909.884 | 2395.518 | 2577.514 | 2777.783 | 2906.88 | 3058.176 | 3228.49 | 3315.923 | 3693.04 | 3818.769 | 3748.587
POINTE | MW | 0.61 | 0.655 | 0.717 | 0.725 | 0.791 | 0.851 | 0.868 | 0.868 | 0.903 | 0.904 | 0.985 | 1.025 | 0.991
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc hydro
Inventaire du parc hydroélectrique existant - Juin 2013
Projet RIATA
RIATA : |  | Puissance installée de | 151.72 | , dont 98 MW | garantis en année hydrologique moyenne
| Centrales JIRAMA : | 131.52 | 91 | garantis
| Centrales IPP (1) : | 20.2 | 7 | garantis
RI Antananarivo
CENTRALES HYDROELECTRIQUES |  | Type d'aménagement | Energie moyenne annuelle GWh | Identification des groupes | Puissances (MW) |  | Année de mise en service
[5 empty] | Installée | Garantie (2)
JIRAMA | Manandona | Au fil de l'eau | 4.8 | 5213 | 0.5 | 1 | 1930
|  |  |  | 5214 | 0.5 |  | 1930
|  |  |  | 5601 | 0.6 |  | 1960
| Antelomita 1 | Avec réservoir | 21.3 | 5210 | 1.36 | 4 | 1930
|  |  |  | 5211 | 1.36 |  | 1930
|  |  |  | 5212 | 1.36 |  | 1952
| Antelomita 2 | Avec réservoir | 20.1 | 5206 | 1.36 | 4 | 1952
|  |  |  | 5207 | 1.36 |  | 1953
|  |  |  | 5208 | 1.36 |  | 1953
| Mandraka | Avec réservoir | 59.8 | 5501 | 6 | 20 | 1956
|  |  |  | 5502 | 6 |  | 1956
|  |  |  | 5503 | 6 |  | 1966
|  |  |  | 5504 | 6 |  | 1972
| Andekaleka (3 groupes) | Au fil de l'eau | 537.6 | 5505 | 29 | 56 | 1982
|  |  |  | 5506 | 29 |  | 1982
|  |  |  | 5507 | 33 |  | 2012
IPP | HYDELEC Sahanivotry | Au fil de l'eau | 80 | Gr 1 | 5 | 5 | 2008
|  |  |  | Gr 2 | 5 |  | 2008
|  |  |  | Gr 3 | 5 |  | 2008
| HFF Tsiazompaniry | Au fil de l'eau | 21 | Gr 1 | 2.6 | 2 | 2010
|  |  |  | Gr 2 | 2.6 |  | 2010
RI Toamasina
CENTRALE HYDROELECTRIQUE |  | Type d'aménagement | Energie moyenne annuelle GWh | Identification des groupes | Puissances (MW) |  | Année de mise en service
[5 empty] | Installée | Garantie (2)
JIRAMA | Volobe | Au fil de l'eau | 42 | 5201 | 1.52 | 6 | 1931
|  |  |  | 5202 | 1.52 |  | 1931
|  |  |  | 5203 | 1.52 |  | 1955
|  |  |  | 5401 | 2.2 |  | 1977
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) Independent Power Producer (Producteur Indépendant d'Energie - PIE)
(2) Puissance fournie en étiage
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Projet RIATA
R I A T A : |  |  | Puissance installée de 177,2 MW, dont 142,6 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 157.19 | installés dont | 122.565 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 95.89 | installés dont | 68.395 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 61.3 | installés dont | 54.17 | contractuels
Centrale thermique IPP (1) : |  |  | 20 | installés et contractuels
RI Antananarivo
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antsirabe | 1015 | Gas-oil | 1.2 |  | 305.4328 | 1964 |  | Indisponible depuis Fév 2012
|  |  | 1016 | Gas-oil | 1.2 | 0.6 | 261.9321 | 1967 | 2015
|  |  | 1017 | Gas-oil | 1.8 | 0.8 | 307.7189 | 1968 | 2015
|  |  | 1309 | Gas-oil | 7 | 4 | 242.2395 | 1982 | 2015
|  | WARTSILA Mandroseza | WARTS 1 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 2 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 3 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  |  | WARTS 4 | Fuel | 10 | 9 | 219 | 2008 | 2031
|  | SHERRITT Ambohimanambola | SHERT 1 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 2 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 3 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
|  |  | SHERT 4 | Fuel | 6.25 | 4.3 | 219 | 2009 | 2031
| EN LOCATION | EDM Antsirabe | EDM | Gas-oil | 5 | 3.4 | 239.5324 | 2011 | 2015
|  | HYDELEC Ambohimanambola | HYDELEC | Gas-oil | 8 | 7.5 | 239 | 2012 | 2018
|  | AGGREKO Ambohimanambola | AGGREKO 1 | Gas-oil | 28 | 25 | 230 | 2012 | 2015
IPP |  | HFF Ambohimanambola | HFF | Gas-oil | 20 | 20 | 225 | 2004 | 2015
RI Toamasina
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
PARC JIRAMA | EN PROPRE | Toamasina IV | 571 | GO / FO | 6 |  |  | 2009 |  | Indisponible depuis Oct. 2012
|  |  | 572 | GO / FO | 6 | 4.3 | 230 | 2009 | 2025
|  |  | 573 | GO / FO | 6 | 4.2 | 230 | 2009 | 2025
| EN LOCATION | ENELEC 1 | ENELEC | FO | 7.5 | 6.75 | 230 | 2008 | 2016
|  | ENELEC 2 | ENELEC | FO | 12.8 | 11.52 | 221 | 2009 | 2017
Ambositra
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambositra | 0429 | Gas-oil | 0.2 | 0.15 | 256.0107 | 1990 | 2015
|  |  | 0433 | Gas-oil | 0.28 | 0.24 | 251.0992 | 1992 | 2015
|  |  | 0509 | Gas-oil | 0.35 | 0.275 | 267.1015 | 1996 | 2015
|  |  | 2209 | Gas-oil | 0.36 | 0.23 | 242.7516 | 2003 | 2018
|  |  | 2321 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 242.0272 | 2008 | 2023
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) Independent Power Producer (Producteur Indépendant d'Energie - PIE)
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt des 12 aménagements hydroélectriques candidats
Projet RIATA
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques des 12 aménagements hydroélectriques candidats
Projet RIATA
Par ordre décroissant des capacités d'aménagement (1)
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (2) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
ANTETEZAMBATO | Mania | Préfaisabilité | AFL | Vakinankaratra | 7100 | 165 | 180 | 1290 | - |  | 48 | 713190 | 2020
MAHAVOLA | Ikopa | Préliminaire | AVR | Analamanga | 9800 | 182 | 150 | 1154 | 1200 | Phase 1 | 48 | 785890 | 2020
LOHAVANANA | Mangoro | Préliminaire | AFL | Alaotra Mangoro | 11500 | 314 | 120 | 915 | - |  | 48 | 587840 | 2022
SAHOFIKA | Onive | Préfaisabilité | AVR | Alaotra Mangoro | 4700 | 113 | 105 | 852 | 45 | Phase 1 | 43 | 348150 | 2019
RANOMAFANA | Ikopa | Préliminaire | AFL | Analamanga | 7270 | 135 | 70 | 340 | 100 |  | 36 | 268590 | 2020
VOLOBE AMONT | Ivondro | Faisabilité | AFL | Atsinanana | 2560 | 103 | 60 | 270 | - | Phase 1 | 36 | 269750 | 2020
4ème groupe ANDEKALEKA | Vohitra | Faisabilité | AVR | Alaotra Mangoro | 1873 | 50 | 34 | 102 | 100 |  | 36 | 51210 | 2018
TSINJOARIVO | Onive | Préliminaire | AFL | Vakinankaratra | 3250 | 90 | 22 | 120 | - |  | 30 | 100410 | 2020
TALAVIANA | Manandona | Préfaisabilité | AFL | Vakinankaratra | 1550 | 39 | 21 | 140 | - |  | 24 | 44280 | 2017
MAHITSY | Ikopa | Préfaisabilité | AFL | Analamanga | 4430 | 240 | 12 | 70 | - |  | 24 | 30000 | 2017
LILY | Lily | Préliminaire | AFL | Itasy | ND | 13.7 | 3.5 | 24 | - |  | 24 | 15800 | 2017
TAZONANA | Maintinandry | Inventaire | AFL | Amoron'i Mania | 350 | 9 | 2.2 | 18 | - | Phase 1 | 24 | 7020 | 2018
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(2) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Projet RIATA
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
10 | 1110 | FO | 686 | 220 | 2.7667 | 7.1 | 25
6 | 1150 | FO | 686 | 220 | 2.88 | 7.5 | 25
500 | 1810 | GO | 992 | 240 | 4.53 | 10 | 20
Unité TAC (3) de 18 MW | 600 | GO | 992 | 300 | 1.5 | 4 | 15
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
(3) : TAC = Turbine à Combustion
Retour au Menu

## Plan indicatif 1
Plan Indicatif - Variante 1
Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 328.91 | 328.91 | 263.88 | 256.38 | 243.58 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 234.72 | 234.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72
| Hydroélectrique | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72
| Thermique | 177.19 | 177.19 | 112.16 | 104.66 | 91.86 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -12.03 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | -53 | -7.5 | -12.8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 240.565 | 240.565 | 186.1 | 179.3 | 167.8 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 159.67 | 159.67 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17
| Puissance garantie hydroélectrique | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| Puissance disponible thermique | 142.565 | 142.565 | 88.1 | 81.3 | 69.8 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 61.67 | 61.67 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -6.065 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | -48.4 | -6.8 | -11.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 71.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 356.7 | 356.7 | 356.7 | 356.7
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 12
| Lily - IPP (SAEE) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 3.5
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 21
| Tazonana | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 2.2
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 33
| Sahofika - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2019: 105
| Antetezambato | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2027: 180
Volobe amont
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 287 | 287 | 287 | 287
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 8
| Lily - IPP (SAEE) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 3
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2017: 15
| Tazonana | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 2
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2018: 27
| Sahofika - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2019: 102
| Antetezambato | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Sahofika en 2019 2027: 130
Volobe amont
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 41 | 41 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| Puissance à installer | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
1
Offre RIATA | Centrales Hydroélectriques | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 188.22 | 223.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 328.42 | 508.42 | 508.42 | 508.42 | 508.42
| Unités thermiques | 177.19 | 177.19 | 153.16 | 145.66 | 154.86 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146 | 146 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
| Capacité de production RIATA | 328.91 | 328.91 | 304.88 | 297.38 | 343.08 | 369.92 | 474.92 | 474.92 | 474.92 | 474.92 | 474.42 | 474.42 | 456.42 | 456.42 | 636.42 | 636.42 | 636.42 | 636.42
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 265.19 | 265.19 | 241.16 | 233.66 | 268.86 | 289.5 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 391 | 391 | 373 | 373 | 503 | 503 | 503 | 503
| Projection de la Demande en Pointe | 220.9 | 226.08 | 232.04 | 239.79 | 248.53 | 257.63 | 267.18 | 277.18 | 289.53 | 301.91 | 314.95 | 328.64 | 342.87 | 357.75 | 373.38 | 389.67 | 406.8 | 424.69
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Ainsi, il, se peut que la puissance dite garantie Pg soit inférieure à la Demande en Pointe, mais il n'y a pas lieu d'ajuster le programme thermique associé issu du PEMC qui tient compte d'un certain nombre de conditions (capacités disponibles, hydrologie, probabilité de pertes de charges, ,,,) de toutes les installations de production, mais pas uniquement des puissances disponibles en étiage.
Retour au Menu

## Plan indicatif 2
Plan Indicatif - Variante 2
Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 328.91 | 328.91 | 263.88 | 256.38 | 243.58 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 234.72 | 234.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 216.72
| Hydroélectrique | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72
| Thermique | 177.19 | 177.19 | 112.16 | 104.66 | 91.86 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -12.03 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | -53 | -7.5 | -12.8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 240.565 | 240.565 | 186.1 | 179.3 | 167.8 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 160.07 | 159.67 | 159.67 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17 | 151.17
| Puissance garantie hydroélectrique | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| Puissance disponible thermique | 142.565 | 142.565 | 88.1 | 81.3 | 69.8 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 61.67 | 61.67 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -6.065 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | -48.4 | -6.8 | -11.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 71.7 | 71.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 356.7 | 356.7
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 12
| Lily - IPP (SAEE) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 3.5
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 21
| Tazonana | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 2.2
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 33
| Antetezambato | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2020: 180
| Sahofika - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2029: 105
Volobe amont
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 55 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 287 | 287
| Mahitsy - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 8
| Lily - IPP (SAEE) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 3
| Talaviana - IPP pour HOLCIM | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2017: 15
| Tazonana | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 2
| Andekaleka G4 (avec réservoir) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2018: 27
| Antetezambato | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2020: 130
| Sahofika - IPP (HYDELEC) | Projet RIATA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Antetezambato en 2020 2029: 102
Volobe amont
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 41 | 41 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| Puissance à installer | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
1
Offre RIATA | Centrales Hydroélectriques | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 188.22 | 223.42 | 223.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 403.42 | 508.42 | 508.42
| Unités thermiques | 177.19 | 177.19 | 153.16 | 145.66 | 154.86 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146 | 146 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
| Capacité de production RIATA | 328.91 | 328.91 | 304.88 | 297.38 | 343.08 | 369.92 | 369.92 | 549.92 | 549.92 | 549.92 | 549.42 | 549.42 | 531.42 | 531.42 | 531.42 | 531.42 | 636.42 | 636.42
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 265.19 | 265.19 | 241.16 | 233.66 | 268.86 | 289.5 | 289.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419 | 419 | 401 | 401 | 401 | 401 | 503 | 503
| Projection de la Demande en Pointe | 220.9 | 226.08 | 232.04 | 239.79 | 248.53 | 257.63 | 267.18 | 277.18 | 289.53 | 301.91 | 314.95 | 328.64 | 342.87 | 357.75 | 373.38 | 389.67 | 406.8 | 424.69
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Ainsi, il, se peut que la puissance dite garantie Pg soit inférieure à la Demande en Pointe, mais il n'y a pas lieu d'ajuster le programme thermique associé issu du PEMC qui tient compte d'un certain nombre de conditions (capacités disponibles, hydrologie, probabilité de pertes de charges, ,,,) de toutes les installations de production, mais pas uniquement des puissances disponibles en étiage.
Retour au Menu

## Image
Retour au Menu