## PEMC 2013
RIF- Réseau Interconnecté de Fianarantsoa
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc existant en Juin 2013 :
Parc Hydroéléctrique
Parc Thermique
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RI Fianarantsoa (RIF)
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 13592 | 14629 | 15673 | 17078 | 17932 | 18465 | 18604 | 18412 | 18370 | 19266 | 19900 | 20632 | 20911
Abonnés HT/HT | Contrat | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 5 | 11
Abonnés BT | Compteur | 13575 | 14614 | 15660 | 17065 | 17921 | 18454 | 18593 | 18401 | 18353 | 19257 | 19891 | 20627 | 20900
VENTES | MWh | 13264.934 | 14623.825 | 14216.778 | 16045.463 | 17570.351 | 18925.257 | 19232.218 | 19719.546 | 20511.478 | 20082.18 | 22255.853 | 23204.652 | 24886.593
Haute & Moyenne Tension | MWh | 2270.877 | 2601.447 | 2156.929 | 2428.66 | 2499.386 | 2356.989 | 2473.125 | 2789.879 | 2807.082 | 2850.114 | 2607.539 | 2721.753 | 3348.625
Basse Tension | MWh | 10994.057 | 12022.378 | 12059.849 | 13616.803 | 15070.965 | 16568.268 | 16759.093 | 16929.667 | 17704.396 | 17232.066 | 19648.314 | 20482.899 | 21537.968
PRODUCTION | MWh | 17538.56 | 18864.697 | 18716.79 | 19812.1 | 21651.63 | 22807.59 | 23172.902 | 24663.13 | 25479.32 | 25602.582 | 27864.89 | 30034 | 32600
Hydroélectrique | MWh | 17193.81 | 18524.72 | 18355.19 | 19542.47 | 21023.28 | 22121.03 | 21884.61 | 24063.33 | 24542.48 | 24741.52 | 26288.84 | 27878 | 30727
Thermique | MWh | 344.75 | 339.977 | 361.6 | 269.63 | 628.35 | 686.56 | 1288.292 | 599.8 | 936.84 | 861.062 | 1576.05 | 2156 | 1873
PUISSANCE DE POINTE | MW | 4.55 | 4.95 | 4.95 | 5.25 | 5.63 | 6.155 | 6.03 | 6.36 | 6.53 | 6.71 | 7.31 | 7.74 | 8.23
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc hydro
Inventaire du parc hydroélectrique existant - Juin 2013
RI Fianarantsoa (RIF)
RI Fianarantsoa (RIF) : |  | Puissance installée de | 6.05 | , dont 3,9 MW | garantis en année hydrologique moyenne
| Centrales JIRAMA : | 6.05 | 3.9 | garantis
CENTRALES HYDROELECTRIQUES |  | Type d'aménagement | Energie moyenne annuelle GWh | Identification des groupes | Puissances (MW) |  | Année de mise en service
[5 empty] | Installée | Garantie (*)
JIRAMA | Namorona | Au fil de l'eau | 42 | 5101 | 2.8 | 3.5 | 1980
|  |  |  | 5102 | 2.8 |  | 1980
| Manandray | Au fil de l'eau | 2 | 5204 | 0.14 | 0.4 | 1932
|  |  |  | 5205 | 0.14 |  | 1932
|  |  |  | 5404 | 0.17 |  | 1963
Source : JIRAMA
(*) : Puissance fournie en étiage
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RI Fianarantsoa (RIF)
| RI Fianarantsoa (RIF) : |  | Puissance installée de 3,85 MW, dont 2,75 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 3.85 | installés dont | 2.75 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | RIF | 0103 | Gas-oil | 1.4 | 1 | 311.4115 | 1972 | 2014
|  |  | 0511 | Gas-oil | 1.6 | 1.05 | 291.5581 | 2002 | 2027
|  |  | 2329 | Gas-oil | 0.85 | 0.7 | 269.7614 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'amenagement hydroélectrique candidat
RI Fianarantsoa (RIF)
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroéléctrique candidat
RI Fianarantsoa (RIF)
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
[5 empty] | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (2) (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
NAMORONA 2 | Namorona | Inventaire | AFL | Amoron'i mania | 693 | 19.8 | 8 | 62 | - | Phase 1 | 24 | 39220 | 2022
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unités thermique candidate
RI Fianarantsoa (RIF)
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
2 | 1190 | GO | 992.1677 | 230 | 2.98 | 7.92 | 25
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 6.05 | 6.05
| Hydroélectrique | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05
| Thermique | 3.85 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2014: -1.4; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2027: -1.6; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2029: -0.85
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 6.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.9
| Puissance garantie hydroélectrique | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
| Puissance disponible thermique | 2.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2014: -1; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2027: -1.05; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2029: -0.7
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Namorona 2 | RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2025: 8
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| Namorona 2 | RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2025: 7.2
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Puissance à installer | RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2014: 6; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2019: 2; RIF : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique de Namorona 2 en 2025 2023: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RIF | Centrales Hydroélectriques | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05
| Unités thermiques | 3.85 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 10.85 | 10.85 | 10 | 10
| Capacité de production RIF | 9.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 26.5 | 26.5 | 24.9 | 24.9 | 24.05 | 24.05
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 6.7 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 14.35 | 14.35 | 21.55 | 21.55 | 19.95 | 19.95 | 19.1 | 19.1
| Projection de la Demande en Pointe | 8.322 | 8.6586 | 8.9584 | 9.2833 | 9.6313 | 10.0216 | 10.435 | 10.8877 | 11.4079 | 11.9648 | 12.5509 | 13.1802 | 13.8488 | 14.6254 | 15.4529 | 16.3311 | 17.2678 | 18.2684
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu

## Image
Retour au Menu