## PEMC 2013
Projet d'Interconnexion RIMMMA : Maevatanana + Mahajanga + Marovoay + Ambato Boeny
- Conditions d'interconnexion
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- L' aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF
Image détaillée

## Cond° interco
Conditions d'interconnexion
RIMMMA
- Mise en service de l'aménagement d'Ambodiroka - phase 1
- Construction de la ligne d'interconnexion Maevatanana - Mahajanga - Marovoay - Ambato Boeny
Retour au Menu

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RIMMMA
Maevatanana | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 667 | 731 | 764 | 796 | 821 | 829 | 835 | 840 | 822 | 807 | 832 | 866 | 928
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 667 | 731 | 764 | 796 | 821 | 829 | 835 | 840 | 822 | 807 | 832 | 866 | 928
VENTES | MWh | 660.733 | 647.784 | 633.937 | 691.97 | 819.305 | 684.265 | 681.571 | 721.936 | 797.07 | 980.044 | 1116.707 | 1224.738 | 1553.763
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 660.733 | 647.784 | 633.937 | 691.97 | 819.305 | 684.265 | 681.571 | 721.936 | 797.148 | 980.044 | 1116.707 | 1224.738 | 1553.763
PRODUCTION | MWh | 777.738 | 766.601 | 802.008 | 928.016 | 1093.494 | 728.126 | 837.4815 | 791.1597 | 959.306 | 1179.789 | 1566.921 | 1809.729 | 2179.127
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 777.738 | 766.601 | 802.008 | 928.016 | 1093.494 | 728.126 | 837.4815 | 791.1597 | 959.306 | 1179.789 | 1566.921 | 1809.729 | 2179.127
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.192 | 0.195 | 0.227 | 0.291 | 0.281 | 0.254 | 0.242 | 0.217 | 0.31 | 0.35 | 0.482 | 0.458 | 0.551
Mahajanga | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 12342 | 13605 | 14394 | 15733 | 16525 | 16872 | 16589 | 16576 | 16491 | 17213 | 17780 | 18729 | 19540
Abonnés HT/HT | Contrat | 56 | 63 | 59 | 61 | 56 | 59 | 57 | 59 | 65 | 53 | 53 | 55 | 55
Abonnés BT | Compteur | 12286 | 13542 | 14335 | 15672 | 16469 | 16813 | 16532 | 16517 | 16426 | 17160 | 17727 | 18674 | 19485
VENTES | MWh | 37794.815 | 39595.873 | 37171.081 | 39853.74 | 41190.179 | 36912.036 | 36384.82 | 37804.7325 | 36143.885 | 35822.519 | 36803.064 | 39581.549 | 41795.122
Haute & Moyenne Tension | MWh | 20606.292 | 20331.652 | 18059.141 | 19544.809 | 18727.047 | 15131.708 | 14507.1 | 15981.4635 | 13574.12 | 12952.188 | 13043.282 | 13895.97 | 15070.706
Basse Tension | MWh | 17188.523 | 19264.221 | 19111.94 | 20308.931 | 22463.132 | 21780.328 | 21877.72 | 21823.269 | 22569.765 | 22870.331 | 23759.782 | 25685.579 | 26724.416
PRODUCTION | MWh | 48415.555 | 50075.237 | 47690.22 | 49331.31 | 49878.233 | 46986.053 | 45694.3169 | 48220.515 | 43928.09 | 46919.721 | 50370.3249 | 52815.6563 | 55569.746
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 48415.555 | 50075.237 | 47690.22 | 49331.31 | 49878.233 | 46986.053 | 45694.3169 | 48220.515 | 43928.09 | 46919.721 | 50370.3249 | 52815.6563 | 55569.746
PUISSANCE DE POINTE | MW | 9.2 | 10 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11 | 10.7 | 10.1 | 9 | 9.3 | 10.4 | 11.22 | 11.15
Marovoay | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 972 | 1046 | 1130 | 1204 | 1285 | 1352 | 1363 | 1362 | 1369 | 1381 | 1421 | 1549 | 1664
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 972 | 1046 | 1130 | 1204 | 1285 | 1352 | 1363 | 1362 | 1369 | 1381 | 1421 | 1549 | 1664
VENTES | MWh | 1245.435 | 1321.544 | 1190.759 | 1265.784 | 1284.461 | 1041.391 | 1407.605 | 1483.591 | 1147.294 | 1035.228 | 1245.311 | 1393.269 | 1500.093
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1245.435 | 1321.544 | 1190.759 | 1265.784 | 1284.461 | 1041.391 | 1407.605 | 1483.591 | 1147.294 | 1035.228 | 1245.311 | 1393.269 | 1500.093
PRODUCTION | MWh | 1485.854 | 1569.538 | 1521.782 | 1614.998 | 1682.824 | 1214.534 | 1527.759 | 1530.733 | 1534.57 | 1576.877 | 1964.29 | 1957.543 | 2206.644
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1485.854 | 1569.538 | 1521.782 | 1614.998 | 1682.824 | 1214.534 | 1527.759 | 1530.733 | 1534.57 | 1576.877 | 1964.29 | 1957.543 | 2206.644
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.525 | 0.53 | 0.61
Ambato Boeny | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 475 | 511 | 563 | 614 | 633 | 640 | 634 | 638 | 632 | 639 | 641 | 666 | 666
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 475 | 511 | 563 | 614 | 633 | 640 | 634 | 638 | 632 | 639 | 641 | 666 | 666
VENTES | MWh | 405.281 | 409.708 | 453.934 | 468.588 | 468.947 | 386.208 | 402.546 | 414.685 | 448.886 | 441.409 | 504.752 | 484.913 | 624.136
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 405.281 | 409.708 | 453.934 | 468.588 | 468.947 | 386.208 | 402.546 | 414.685 | 448.886 | 441.409 | 504.752 | 484.913 | 624136
PRODUCTION | MWh | 488.736 | 532.634 | 642.671 | 587.054 | 569.328 | 427.954 | 471.47 | 448.857 | 522.71 | 513.047 | 616.8574 | 582.7172 | 721705
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 488.736 | 532.634 | 642.671 | 587.054 | 569.328 | 427.954 | 471.47 | 448.857 | 522.71 | 513.047 | 616.8574 | 582.7172 | 721705
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.139 | 0.19 | 0.18 | 0.187 | 0.192 | 0.194 | 0.182 | 0.211 | 0.206 | 0.208 | 0.221 | 0.24 | 0.261
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RIMMMA
| R I M M M A : |  | Puissance installée de 29,6 MW, dont 23,4 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 29.644 | installés dont | 23.435 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 8.164 | installés dont | 6.235 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 21.48 | installés dont | 17.2 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
Maevatanana
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Maevatanana | 437 | Gas-oil | 0.085 | 0.06 | 277 | 1991 | 2014
|  |  | 4103 | Gas-oil | 0.2 | 0.14 | 275 | 2002 | 2022
|  |  | 2228 | Gas-oil | 0.26 | 0.225 | 260 | 2008 | 2028
|  |  | 1079 | Gas-oil | 0.2 | 0.15 | 268 | 2012 | 2032
Mahajanga
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | RIMMMA | 2318 | Gas-oil | 1 | 0.8 | 211 | 2008 | 2033
|  |  | 2319 | Gas-oil | 1 | 0.8 | 219 | 2008 | 2033
|  |  | 1802 | Fuel-oil | 4 | 3.2 | 206 | 2012 | 2037
| EN LOCATION | RIMMMA | HFF | Gas-oil | 8.48 | 5.5 | 233 | 2003 | 2014
|  | RIMMMA | ENELEC | Fuel-oil | 13 | 11.7 | 240 | 2008 | 2018
Marovoay
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Marovoay | 457 | Gas-oil | 0.2 |  |  | 1992 | 2014 | Indisponible depuis Janv 2012
|  |  | 4104 | Gas-oil | 0.2 | 0.11 | 315 | 2002 | 2022
|  |  | 2219 | Gas-oil | 0.3 | 0.25 | 273 | 2008 | 2028
|  |  | 2280 | Gas-oil | 0.16 | 0.11 | 280 | 2009 | 2029
|  |  | 24196 | Gas-oil | 0.2 | 0.12 | 310 | 2009 | 2029
Ambato Boeny
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambato Boeny | 537 | Gas-oil | 0.082 | 0.06 | 270 | 2009 | 2029
|  |  | 538 | Gas-oil | 0.117 | 0.082 | 272 | 2009 | 2029
|  |  | 2275 | Gas-oil | 0.16 | 0.128 | 270 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'amenagement hydroélectrique candidat
RIMMMA
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroéléctrique candidat
RIMMMA
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (MW) (2) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
AMBODIROKA | Betsiboka | Faisabilité | AFL | Betsiboka | 11200 | 297 | 27 | 225 | - | Phase 1 | 36 | 127370 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
RIMMMA
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992 | 247 | 5.43 | 11.2 | 20
300 | 2030 | GO | 992 | 247 | 5.08 | 10.8 | 20
4 | 1171 | FO | 686 | 220 | 2.93 | 7.7 | 25
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 29.644 | 20.874 | 20.874 | 20.874 | 20.874 | 7.874 | 7.874 | 7.874 | 7.874 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 6.914 | 6.194 | 6.194
| Hydroélectrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 29.644 | 20.874 | 20.874 | 20.874 | 20.874 | 7.874 | 7.874 | 7.874 | 7.874 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 6.914 | 6.194 | 6.194
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | -0.72 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | -8.48 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 23.435 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.445 | 4.945 | 4.945
| Puissance garantie hydroélectrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 23.435 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.445 | 4.945 | 4.945
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -0.5 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| Ambodiroka | RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2018: 27
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| Ambodiroka | RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2018: 27
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
| Puissance à installer | RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2013: 0; RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2014: 0.4; RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2015: 0; RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2016: 0; RIMMMA : Mise en service de l'aménagement hydroélectrique d'Ambodiroka et Interconnexion en 2018 2017: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Offre RIMMMA | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| Unités thermiques | 29.644 | 21.574 | 21.574 | 21.574 | 25.574 | 12.574 | 12.574 | 12.574 | 12.574 | 12.174 | 12.174 | 12.174 | 12.174 | 12.174 | 12.174 | 11.614 | 10.894 | 10.894
| Capacité de production RIMMMA | 29.644 | 21.574 | 21.574 | 21.574 | 25.574 | 39.574 | 39.574 | 39.574 | 39.574 | 39.174 | 39.174 | 39.174 | 39.174 | 39.174 | 39.174 | 38.614 | 37.894 | 37.894
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 24.144 | 18.374 | 18.374 | 18.374 | 21.574 | 35.574 | 35.574 | 35.574 | 35.574 | 35.174 | 35.174 | 35.174 | 35.174 | 35.174 | 35.174 | 34.614 | 33.894 | 33.894
| Projection de la Demande en Pointe | 13.4186 | 13.8967 | 14.0299 | 14.4097 | 14.8487 | 15.3744 | 15.9584 | 16.6292 | 17.4276 | 18.285 | 18.8849 | 19.8479 | 20.8775 | 22.0592 | 23.3325 | 24.6924 | 25.7452 | 27.3111
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu

## Image
Retour au Menu