## PEMC 2013
Projet d'interconnexion RISA : Andapa + Sambava
- Conditions d'interconnexion
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF
Image détaillée

## Cond° interco
Conditions d'interconnexion
RISA
- Mise en service de l'aménagement de Lokoho
- Construction de la ligne d'interconnexion Andapa - Sambava
Retour au Menu

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RISA
Andapa | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1048 | 1100 | 1222 | 1245 | 1325 | 1410 | 1415 | 1398 | 1398 | 1410 | 1437 | 1475 | 1538
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1048 | 1100 | 1222 | 1245 | 1325 | 1410 | 1415 | 1398 | 1398 | 1410 | 1437 | 1475 | 1538
VENTES | MWh | 825.708 | 910.525 | 919.651 | 1012.173 | 1255.122 | 1105.338 | 980.586 | 1031.707 | 1112.238 | 1138.842 | 1128.509 | 1368.78 | 1387.948
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 825.708 | 910.525 | 919.651 | 1012.173 | 1255.122 | 1105.338 | 980.586 | 1031.707 | 1112.238 | 1138.842 | 1128.509 | 1368.78 | 1387.948
PRODUCTION | MWh | 1117.942 | 1304.798 | 1353.146 | 1579.661 | 1981.096 | 1627.625 | 1550.918 | 1561.358 | 1721.814 | 1786.159 | 1828.387 | 2007.921 | 2087.856
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1117.942 | 1304.798 | 1353.146 | 1579.661 | 1981.096 | 1627.625 | 1550.918 | 1561.358 | 1721.814 | 1786.159 | 1828.387 | 2007.921 | 2087.856
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.349 | 0.343 | 0.348 | 0.518 | 0.506 | 0.547 | 0.508 | 0.453 | 0.494 | 0.494 | 0.516 | 0.548 | 0.564
Sambava | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1860 | 2147 | 2282 | 2472 | 2815 | 3083 | 2963 | 2947 | 2888 | 2920 | 2988 | 3316 | 3685
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
Abonnés BT | Compteur | 1860 | 2147 | 2282 | 2472 | 2815 | 3080 | 2959 | 2943 | 2884 | 2917 | 2985 | 3312 | 3682
VENTES | MWh | 2990.295 | 3650.679 | 3773.625 | 4693.464 | 5225.682 | 4295.216 | 4039.102 | 3771.168 | 3648.605 | 3373.427 | 3875.655 | 4107.55 | 4667.56
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.184 | 356.208 | 353.601 | 283.118 | 160.428 | 152.419 | 159.395 | 258.251
Basse Tension | MWh | 2990.295 | 3650.679 | 3773.625 | 4693.464 | 5225.682 | 4230.032 | 3682.894 | 3417.567 | 3365.487 | 3212.999 | 3723.236 | 3948.155 | 4409.309
PRODUCTION | MWh | 4007.572 | 4716.118 | 4988.269 | 6384.79 | 7274.774 | 6271.908 | 6309.291 | 6051.25 | 6155.286 | 6221.96 | 7884.8 | 7694.328 | 7627.692
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 4007.572 | 4716.118 | 4988.269 | 6384.79 | 7274.774 | 6271.908 | 6309.291 | 6051.25 | 6155.286 | 6221.96 | 7884.8 | 7694.328 | 7627.692
PUISSANCE DE POINTE | MW | 1.055 | 1.195 | 1.32 | 1.545 | 1.68 | 1.79 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 1.755 | 1.905 | 1.88 | 1.81
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RISA
| RISA : |  | Puissance installée de 3.8 MW, dont 2.5 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 3.772 | installés dont | 2.46 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 3.772 | installés dont | 2.46 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
Andapa
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Andapa | 2210 | Gas-oil | 0.2 | 0.11 | 324 | 2004 | 2024
|  |  | 2211 | Gas-oil | 0.2 |  | - | 2004 | 2014 | Indisponible depuis Déc. 2007
|  |  | 2221 | Gas-oil | 0.3 | 0.24 | 261.1 | 2008 | 2028
|  |  | 2267 | Gas-oil | 0.26 | 0.2 | 271.2 | 2008 | 2028
|  |  | 24130 | Gas-oil | 0.08 |  | - | 2000 | 2014 | Indisponible depuis Avr. 2008
Sambava
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Sambava | 04109 | Gas-oil | 0.3 |  | - | 2002 | 2014 | Indisponible depuis Nov. 2011
|  |  | 04113 | Gas-oil | 0.292 | 0.22 | 282 | 2003 | 2023
|  |  | 04124 | Gas-oil | 0.5 | 0.41 | 237 | 2009 | 2029
|  |  | 04125 | Gas-oil | 0.64 | 0.48 | 249 | 2009 | 2029
|  |  | 2320 | Gas-oil | 1 | 0.8 | 248 | 2008 | 2028
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'aménagement hydroélectrique candidat
RISA
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
RISA
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (2) (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
Lokoho | Lokoho | Faisabilité | AFL | SAVA | 1075 | 56 | 4 | 30 | - | Phase 1 | 36 | 25670 | 2021
[7 empty] | 2 | 11 | - | Phase 2 | 24 | 4120 | 2024
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
RISA
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
350 | 1990 | GO | 992 | 247 | 4.97 | 10.6 | 20
800 | 1440 | GO | 992.1677 | 240 | 3.6061 | 8.8081 | 20
1 | 1200 | GO | 992 | 230 | 3 | 8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 3.772 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.14 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 3.772 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.14 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.292 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -1.14 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.89 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.89 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | -0.89 | 0
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan d'équipement | Projet hydroélectrique : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Lokoho 1 | RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2021: 4
| Projet hydroélectrique : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
| Lokoho 1 | RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2021: 3.4
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.95 | 2.95
| Puissance à installer | RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2013: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2014: 0.35; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2015: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2016: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2017: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2018: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2019: 0; RISA : Mise en service de l'aménagement de Lokoho et Interconnexion en 2021 2020: 0
|  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RISA | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Unités thermiques | 3.772 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 4.85 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 3.09 | 2.95 | 2.95
| Capacité de production RISA | 3.772 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 9.142 | 9.142 | 8.85 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 7.09 | 6.95 | 6.95
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 2.972 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 7.742 | 7.742 | 7.45 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 5.69 | 5.35 | 5.35
| Projection de la Demande en Pointe | 2.5766 | 2.6659 | 2.7455 | 2.8367 | 2.935 | 3.0423 | 3.1562 | 3.2832 | 3.3898 | 3.5053 | 3.6271 | 3.7591 | 3.9009 | 4.0225 | 4.1545 | 4.2959 | 4.449 | 4.6156
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu

## Image
Retour au Menu