## PEMC 2013
RIT - Réseau Interconnecté de Toamasina
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc existant en Juin 2013 :
Parc Hydroélectrique
Parc Thermique
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF
Image détaillée

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RI Toamasina (RIT)
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 18211 | 20230 | 21681 | 23394 | 24845 | 25657 | 25670 | 25359 | 25223 | 25944 | 26865 | 28177 | 29105
Abonnés HT/HT | Contrat | 60 | 58 | 60 | 59 | 64 | 62 | 62 | 61 | 64 | 54 | 64 | 67 | 73
Abonnés BT | Compteur | 18151 | 20172 | 21621 | 23335 | 24781 | 25595 | 25608 | 25298 | 25159 | 25890 | 26801 | 28110 | 29032
VENTES | MWh | 40193.655 | 42208.224 | 40269.614 | 45909.101 | 48302.822 | 48810.88 | 50141.049 | 48376.566 | 57249.75 | 55386.729 | 55756.621 | 70716.389 | 66668.01
Haute & Moyenne Tension | MWh | 15667.128 | 15309.859 | 14020.666 | 17573.148 | 18560.65 | 15570.945 | 16229.126 | 15341.601 | 21584.212 | 17646.84 | 15147.734 | 25525.701 | 20590.64
Basse Tension | MWh | 24526.527 | 26898.365 | 26248.948 | 28335.953 | 29742.172 | 33239.935 | 33911.923 | 33034.965 | 35665.538 | 37739.889 | 40608.887 | 45190.688 | 46077.37
PRODUCTION | MWh | 47241.936 | 52888.7 | 51401.95 | 56801.3 | 60810.75 | 62154.311 | 61218.547 | 65216.6 | 77033.37 | 75964.7227 | 83900.6254 | 104076.8155 | 102594.654
Hydroélectrique | MWh | 32720.8 | 28569.9 | 20283.2 | 36131 | 36750.6 | 37103.8 | 41469.8 | 43019.6 | 41202.4 | 37082.9 | 31549.4 | 35047.339 | 35857.47
Thermique | MWh | 14521.136 | 24318.8 | 31118.75 | 20670.3 | 24060.15 | 25050 | 19748.747 | 22197 | 35830.97 | 38881.8227 | 52351.2254 | 69029.4765 | 66737.184
PUISSANCE DE POINTE | MW | 12 | 13.15 | 12.25 | 13.9 | 13.25 | 14.05 | 13.95 | 14.4 | 17.95 | 18.05 | 19.6 | 29.339 | 22.932
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc hydro
Inventaire du parc hydroélectrique existant - Juin 2013
RI Toamasina (RIT)
RI Toamasina (RIT) : |  | Puissance installée de | 6.8 | dont 6 MW garantis en année hydrologique moyenne
| Centrale JIRAMA : | 6.76 | 6 | garantis
CENTRALE HYDROELECTRIQUE |  | Type d'aménagement | Energie moyenne annuelle GWh | Identification des groupes | Puissances (MW) |  | Année de mise en service
[5 empty] | Installée | Garantie (1)
JIRAMA | Volobe | Au fil de l'eau | 42 | 5201 | 1.52 | 6 | 1931
|  |  |  | 5202 | 1.52 |  | 1931
|  |  |  | 5203 | 1.52 |  | 1955
|  |  |  | 5401 | 2.2 |  | 1977
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) Puissance fournie en étiage
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RI Toamasina (RIT)
RI Toamasina (RIT) : |  |  | Puissance installée de 38,3 MW, dont 26,8 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 38.3 | installés dont | 26.77 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 18 | installés dont | 8.5 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 20.3 | installés dont | 18.27 | contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
PARC JIRAMA | EN PROPRE | Toamasina IV | 571 | GO / FO | 6 |  |  | 2009 |  | Indisponible depuis Oct. 2012
|  |  | 572 | GO / FO | 6 | 4.3 | 230 | 2009 | 2025
|  |  | 573 | GO / FO | 6 | 4.2 | 230 | 2009 | 2025
| EN LOCATION | ENELEC 1 | ENELEC | FO | 7.5 | 6.75 | 230 | 2008 | 2016
|  | ENELEC 2 | ENELEC | FO | 12.8 | 11.52 | 221 | 2009 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'aménagement hydroélectrique candidat
RI Toamasina (RIT)
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
RI Toamasina (RIT)
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (2) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (MW) (1) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
VOLOBE AMONT | Ivondro | Faisabilité | AFL | Atsinanana | 2560 | 103 | 60 | 270 | - | Phase 1 | 36 | 269750 | 2020
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(2) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
RI Toamasina (RIT)
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
6 | 1150 | FO | 686 | 220 | 2.88 | 7.5 | 25
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
RI Toamasina (RIT)
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 37.56 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76
| Hydroélectrique | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76
| Thermique | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 30.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | RI Toamasina (RIT) 2025: -18
| Retrait Loc & IPP | 2016: -7.5; 2017: -12.8
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 25.97 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97
| Puissance garantie hydroélectrique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Puissance disponible thermique | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 19.97 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03
| Retrait Therm JIRAMA | RI Toamasina (RIT) 2025: -8.5
| Retrait Loc & IPP | 2016: -6.8; 2017: -11.5
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Volobe | RI Toamasina (RIT) 2022: 60
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| Volobe | RI Toamasina (RIT) 2022: 56
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Puissance à installer | 2017: 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RIT | Centrales Hydroélectriques | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76
| Unités thermiques | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 30.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Capacité de production RIT | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 37.56 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (3) | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 31.13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 86 | 86 | 86 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| Projection de la Demande en Pointe | 23.48 | 24.12 | 24.84 | 25.64 | 26.53 | 27.47 | 28.45 | 29.48 | 30.55 | 31.58 | 32.66 | 33.78 | 34.94 | 36.15 | 37.41 | 38.72 | 40.07 | 41.48
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Ainsi, il, se peut que la puissance dite garantie Pg soit inférieure à la Demande en Pointe, mais il n'y a pas lieu d'ajuster le programme thermique associé issu du PEMC qui tient compte d'un certain nombre de conditions (capacités disponibles, hydrologie, probabilité de pertes de charges, ,,,) de toutes les installations de production, mais pas uniquement des puissances disponibles en étiage.
Retour au Menu

## Image
Retour au Menu