## PEMC 2013
Réseau de Sainte-Marie
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Sainte-Marie
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 539 | 571 | 600 | 804 | 1014 | 1200 | 1227 | 1248 | 1233 | 1283 | 1398 | 1492 | 1537
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5
Abonnés BT | Compteur | 537 | 569 | 598 | 802 | 1012 | 1197 | 1224 | 1245 | 1230 | 1280 | 1394 | 1487 | 1532
VENTES | MWh | 1001.723 | 1075.612 | 1101.879 | 1310.222 | 1485.945 | 1830.548 | 1947.131 | 2308.046 | 2388.453 | 2423.163 | 2796.765 | 3305.724 | 2951.902
Haute & Moyenne Tension | MWh | 47.972 | 149.58 | 308.146 | 363.533 | 304.829 | 429.274 | 396.169 | 511.261 | 593.695 | 596.152 | 821.999 | 1451.432 | 1046.891
Basse Tension | MWh | 953.751 | 926.032 | 793.733 | 946.689 | 1181.116 | 1401.274 | 1550.962 | 1796.785 | 1794.758 | 1827.011 | 1974.766 | 1854.292 | 1905.011
PRODUCTION | MWh | 1107.221 | 1201.165 | 1195.386 | 1457.611 | 1710.047 | 2060.42 | 2141.506 | 2480.935 | 2898.265 | 3081.119 | 3493.234 | 3760.534 | 3635.17
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1107.221 | 1201.165 | 1195.386 | 1457.611 | 1710.047 | 2060.42 | 2141.506 | 2480.935 | 2898.265 | 3081.119 | 3493.234 | 3760.534 | 3635.17
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.31 | 0.343 | 0.361 | 0.443 | 0.499 | 0.568 | 0.587 | 0.75 | 0.794 | 0.754 | 0.971 | 0.871 | 0.916
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Sainte-Marie
Sainte-Marie : |  |  | Puissance installée de 2,02 MW, dont 0,99 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 2.015 | installés dont | 0.99 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 1.6 | installés dont | 0.69 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 0.415 | installés dont | 0.3 | contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Sainte-Marie | 2213 | Gas-oil | 0.2 | 0 | - | 2004 | 2024 | Indisponible depuis 11/01/13
|  |  | 2222 | Gas-oil | 0.3 | 0.23 | 259 | 2008 | 2028
|  |  | 2223 | Gas-oil | 0.3 | 0 | - | 2008 | 2028 | Indisponible depuis Sept. 2012
|  |  | 2224 | Gas-oil | 0.3 | 0.21 | 257 | 2008 | 2028
|  |  | 2287 | Gas-oil | 0.3 | 0.25 | 250 | 2009 | 2029
|  |  | 2505 | Gas-oil | 0.2 | 0 | - | 2006 | 2014 | Indisponible deupis 16/08/08
| EN LOC. | Sainte-Marie | FIRST Inv. | Gas-oil | 0.415 | 0.3 | - | 2013 | 2014
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Sainte-Marie
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
600 | 1680 | GO | 992.1677 | 240 | 4.21 | 9.6 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Sainte-Marie
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 2.015 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 2.015 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.2; Sainte-Marie 2024: -0.2; Sainte-Marie 2028: -0.9; Sainte-Marie 2029: -0.3
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.415
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.99 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.99 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.25
| Retrait Therm JIRAMA | Sainte-Marie 2028: -0.44; Sainte-Marie 2029: -0.25
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.3
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.6
| Puissance à installer | 2014: 0.6; Sainte-Marie 2021: 0.6; Sainte-Marie 2025: 0.6; Sainte-Marie 2028: 1.2; Sainte-Marie 2029: 0.6
Offre Sainte-Marie | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 2.015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.6
| Capacité de production Sainte-Marie | 2.015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.715 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3
| Projection de la Demande en Pointe | 0.94396 | 0.98882 | 1.0356 | 1.0906 | 1.1492 | 1.2169 | 1.2909 | 1.3696 | 1.4595 | 1.5555 | 1.6573 | 1.7664 | 1.8825 | 2.0048 | 2.1348 | 2.2729 | 2.4198 | 2.576
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au Menu