## PEMC 2013
Réseau de Tanambe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Tanambe (*)
| Unités | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 440 | 596 | 692 | 709 | 706 | 707 | 690 | 715 | 742 | 796 | 827
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 440 | 596 | 692 | 709 | 706 | 707 | 690 | 715 | 742 | 796 | 827
VENTES | MWh | 29.1 | 254.81 | 394.953 | 382.754 | 413.98 | 425.97 | 468.185 | 540.648 | 648.325 | 654.216 | 751.019
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 29.1 | 254.81 | 394.953 | 382.754 | 413.98 | 425.97 | 468.185 | 540.648 | 648.325 | 654.216 | 751.019
PRODUCTION | MWh | 41.835 | 301.792 | 452.313 | 400.989 | 474.184 | 479.653 | 555.902 | 673.886 | 865.263 | 904.275 | 1041.921
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 41.835 | 301.792 | 452.313 | 400.989 | 474.184 | 479.653 | 555.902 | 673.886 | 865.263 | 904.275 | 1041.921
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.106 | 0.162 | 0.227 | 0.26 | 0.224 | 0.216 | 0.24 | 0.248 | 0.279 | 0.293 | 0.41
Source : JIRAMA
(*) Première année de mise en exploitation : 2002
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Tanambe
Tanambe : |  |  | Puissance installée de 0,57 MW, dont 0,42 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.57 | installés dont | 0.415 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Tanambe | 2235 | Gas-oil | 0.12 | 0.08 | 260 | 2008 | 2028 | Indisponible depuis Avril 2013
|  |  | 2248 | Gas-oil | 0.12 | 0.08 | 265.5386 | 2008 | 2028
|  |  | 2293 | Gas-oil | 0.25 | 0.2 | 254.4932 | 2010 | 2030
|  |  | 2503 | Gas-oil | 0.08 | 0.055 | 264.3739 | 2006 | 2026
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Tanambe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
150 | 2230 | GO | 992.1677 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
200 | 2170 | GO | 992.1677 | 247 | 5.42 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Tanambe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Tanambe 2026: -0.08; Tanambe 2028: -0.24; Tanambe 2030: -0.25
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.335 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.335 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Tanambe 2026: -0.055; Tanambe 2028: -0.16; Tanambe 2030: -0.2
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9
| Puissance à installer | 2014: 0.15; Tanambe 2025: 0.15
[16 empty] | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
Offre Tanambe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.45 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.9
| Capacité de production Tanambe | 0.45 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.9
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.59 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.7
| Projection de la Demande en Pointe | 0.412 | 0.413 | 0.414 | 0.415 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.43 | 0.44012 | 0.46261 | 0.48622 | 0.51141 | 0.53792 | 0.56606 | 0.59565 | 0.6268 | 0.65963 | 0.69426
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu