## PEMC 2013
Réseau de Taolagnaro
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- L' aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLANS INDICATIFS

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Taolagnaro
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 2229 | 2418 | 2556 | 2758 | 2817 | 2893 | 2923 | 2959 | 2948 | 3017 | 3157 | 3314 | 3414
Abonnés HT/HT | Contrat | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 16 | 11
Abonnés BT | Compteur | 2222 | 2410 | 2549 | 2751 | 2808 | 2884 | 2915 | 2948 | 2939 | 3009 | 3149 | 3298 | 3403
VENTES | MWh | 3428.487 | 3809.877 | 3611.03 | 4251.229 | 4061.633 | 3912.378 | 4831.871 | 6453.5775 | 6664.265 | 6539.345 | 6184.691 | 6547.043 | 8743.644
Haute & Moyenne Tension | MWh | 643.524 | 752.049 | 705.545 | 1162.389 | 730.328 | 823.975 | 789.62 | 1790.7995 | 1208.53 | 1095.436 | 1190.271 | 1484.664 | 3121.092
Basse Tension | MWh | 2784.963 | 3057.828 | 2905.485 | 3088.84 | 3331.305 | 3088.403 | 4042.251 | 4662.778 | 5455.735 | 5443.909 | 4994.42 | 5062.379 | 5622.552
PRODUCTION | MWh | 3903.069 | 4367.8 | 3948.331 | 4648.174 | 4979.506 | 4882.724 | 5819.885 | 7478.12 | 8707.886 | 8472.462 | 8657.486 | 9459.111 | 10339.5
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 3903.069 | 4367.8 | 3948.331 | 4648.174 | 4979.506 | 4882.724 | 5819.885 | 7478.12 | 8707.886 | 8472.462 | 8657.486 | 9459.111 | 10339.5
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.91 | 1 | 0.97 | 1.09 | 1.2 | 1.4 | 1.465 | 1.67 | 1.705 | 1.76 | 1.925 | 2.11 | 2.39
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Taolagnaro
Taolagnaro : |  | Puissance installée de 3,8 MW contractuels
Parc thermique JIRAMA : |  |  | installés dont |  | de disponibles
Parc en propre : |  |  | installés dont |  | de disponibles
Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
Centrale thermique IPP (1) : |  | 3.8 | contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
|  |  |  | Installé | Disponible | g/kWh
IPP | Taolagnaro | QMM | Gas-oil | 3.8 | 3.8 | 230 | 2011 | 2036 | Contrat de 10 ans renouvelable Durée maximum autorisée : 25 ans
(1) Independent Power Producer (Producteur Indépendant d'Energie - PIE)
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'aménagement hydroélectrique candidat
Taolagnaro
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l' aménagement hydroélectrique candidat
Taolagnaro
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (MW) (2) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
ISAKA IVONDRO | Efaho | Inventaire | AFL | Anosy | 21 | 1.49 | 1.2 | 105 | - |  | 24 | 5500 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Taolagnaro
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
Unité Diesel de 2 MW | 1190 | GO | 992 | 230 | 2.98 | 7.9 | 25
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Taolagnaro
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Retrait Therm JIRAMA
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Retrait Therm JIRAMA
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projet hydroélectrique : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Isaka Ivondro | Taolagnaro 2018: 1.2
| Projet hydroélectrique : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Isaka Ivondro | Taolagnaro 2018: 0.6
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| Puissance à installer | 2013: 0; 2014: 0; Taolagnaro 2029: 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Taolagnaro | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Unités thermiques | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.8 | 7.8
| Capacité de production Taolagnaro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4
| Projection de la Demande en Pointe | 2.4 | 2.43 | 2.45 | 2.5118 | 2.6082 | 2.7193 | 2.8392 | 2.9441 | 3.0924 | 3.2207 | 3.3878 | 3.5341 | 3.7237 | 3.8939 | 4.1131 | 4.3455 | 4.5523 | 4.8236
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu