## PEMC 2013
Réseau de Vatomandry
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Vatomandry
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 592 | 663 | 726 | 822 | 928 | 961 | 987 | 994 | 994 | 1017 | 1049 | 1105 | 1121
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Abonnés BT | Compteur | 592 | 663 | 726 | 822 | 928 | 961 | 987 | 994 | 994 | 1017 | 1048 | 1104 | 1120
VENTES | MWh | 550.64 | 557.088 | 549.177 | 576.398 | 728.456 | 873.628 | 834.034 | 906.732 | 822.66 | 745 | 885.586 | 915.973 | 975.401
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 13.643 | 21.796
Basse Tension | MWh | 550.64 | 557.088 | 549.177 | 576.398 | 728.456 | 873.628 | 834.034 | 906.732 | 822.66 | 745 | 878.347 | 902.33 | 953.605
PRODUCTION | MWh | 584.445 | 647.467 | 653.715 | 648.038 | 803.53 | 987.345 | 990.158 | 1079.8 | 1011.93 | 1012.203 | 1172.299 | 1205.236 | 1329.32
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 584.445 | 647.467 | 653.715 | 648.038 | 803.53 | 987.345 | 990.158 | 1079.8 | 1011.93 | 1012.203 | 1172.299 | 1205.236 | 1329.32
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.177 | 0.175 | 0.167 | 0.185 | 0.232 | 0.292 | 0.318 | 0.27 | 0.27 | 0.315 | 0.359 | 0.395 | 0.37
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc existant
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Vatomandry
Vatomandry : |  |  | Puissance installée de 0,86 MW, dont 0,45 MW de disponibles
Parc hydro JIRAMA : |  |  | 0.17 | installés dont | 0 | de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.688 | installés dont | 0.45 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Vatomandry | 5301 | Hydro | 0.09 | - | - | 1953 |  | Indisponible depuis 01/12/04
|  |  | 5402 | Hydro | 0.04 | - | - | 1953 |  | Indisponible depuis 01/05/92
|  |  | 5403 | Hydro | 0.04 | - | - | 1953 |  | Indisponible depuis 01/02/10
|  |  | 2224 | Gas-oil | 0.26 | 0.21 | 270 | 2008 | 2028
|  |  | 2287 | Gas-oil | 0.128 | - | - | 2000 | 2014 | Indisponible deupis 10/03/13
|  |  | 2505 | Gas-oil | 0.3 | 0.24 | 255 | 2013 | 2033
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Vatomandry
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992.1677 | 247 | 5.42 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Vatomandry
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.858 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| Hydroélectrique | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Thermique | 0.688 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.128; Vatomandry 2028: -0.26
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Puissance garantie hydroélectrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Retrait Therm JIRAMA | Vatomandry 2028: -0.21
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Puissance à installer | 2014: 0.2; Vatomandry 2020: 0.2; Vatomandry 2028: 0.4
Offre Vatomandry | Centrales Hydroélectriques | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Unités thermiques | 0.688 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| Capacité de production Vatomandry | 0.858 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.27 | 1.27 | 1.27
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.448 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.86
| Projection de la Demande en Pointe | 0.41646 | 0.42899 | 0.44116 | 0.45662 | 0.47278 | 0.48997 | 0.5078 | 0.52654 | 0.54627 | 0.56713 | 0.58876 | 0.61175 | 0.6357 | 0.66699 | 0.69953 | 0.73341 | 0.76875 | 0.80568
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu