## PEMC 2013
Réseau de Vohémar
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Vohémar
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1050 | 1172 | 1263 | 1323 | 1412 | 1467 | 1480 | 1491 | 1479 | 1475 | 1504 | 1602 | 1743
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Abonnés BT | Compteur | 1050 | 1172 | 1262 | 1322 | 1412 | 1466 | 1479 | 1490 | 1478 | 1474 | 1503 | 1600 | 1742
VENTES | MWh | 916.585 | 1163.888 | 1234.224 | 1663.582 | 1780.159 | 1697.932 | 1574.965 | 1427.282 | 1689.331 | 1501.582 | 1631.411 | 1696.751 | 1775.94
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 22.237 | 43.53 | 17.43 | 164.084 | 38.804 | 44.444 | 43.302 | 37.882 | 34.199 | 50.991 | 43.892
Basse Tension | MWh | 916.585 | 1163.888 | 1211.987 | 1620.052 | 1762.729 | 1533.848 | 1536.161 | 1382.838 | 1646.029 | 1463.7 | 1597.212 | 1645.76 | 1732.048
PRODUCTION | MWh | 1223.76 | 1462.922 | 1748.99 | 2073.396 | 2269.254 | 1959.514 | 1871.171 | 1836.157 | 1997.949 | 2010.287 | 2143.875 | 2238.974 | 2450.463
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1223.76 | 1462.922 | 1748.99 | 2073.396 | 2269.254 | 1959.514 | 1871.171 | 1836.157 | 1997.949 | 2010.287 | 2143.875 | 2238.974 | 2450.463
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.365 | 0.365 | 0.465 | 0.525 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.535 | 0.57 | 0.61
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Vohémar
Vohémar : |  |  | Puissance installée de 1,21 MW, dont 0,62 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 1.21 | installés dont | 0.62 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Vohémar | 0447 | Gas-oil | 0.15 | 0 | - | 1992 | 2014 | Indipsonible depuis 24/11/11
|  |  | 0498 | Gas-oil | 0.2 | 0 | - | 2000 | 2020 | Indisponible depuis 19/03/13
|  |  | 04108 | Gas-oil | 0.3 | 0.15 | 303 | 2002 | 2022
|  |  | 2220 | Gas-oil | 0.3 | 0.24 | 283 | 2008 | 2028
|  |  | 2270 | Gas-oil | 0.26 | 0.23 | 312 | 2008 | 2028
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Vohémar
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
310 | 2030 | GO | 992.1677 | 247 | 5.08 | 10.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Vohémar
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.15; Vohémar 2020: -0.2; Vohémar 2022: -0.3; Vohémar 2028: -0.56
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -0.01 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -0.01
| Retrait Therm JIRAMA | Vohémar 2020: -0.14; Vohémar 2022: -0.15; Vohémar 2028: -0.47
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| Puissance à installer | Vohémar 2020: 0.31; Vohémar 2022: 0.31; Vohémar 2023: 0.31; Vohémar 2028: 0.62
Offre Vohémar | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| Capacité de production Vohémar | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | 1.55
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.24
| Projection de la Demande en Pointe | 0.62 | 0.63 | 0.64175 | 0.66672 | 0.69374 | 0.72287 | 0.75351 | 0.78624 | 0.81937 | 0.85465 | 0.89166 | 0.93138 | 0.97338 | 1.0206 | 1.0706 | 1.1234 | 1.1791 | 1.238
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au menu