## PEMC 2013
Projet d'interconnexion RIDA : Ambilobe + Antsiranana
- Conditions d'interconnexion
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- L'aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF
Image détaillée

## Cond° interco
Conditions d'interconnexion
RIDA
- Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona
- Construction de la ligne d'interconnexion Ambilobe - Antsiranana
Retour au menu

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
RIDA
Ambilobe | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1296 | 1429 | 1499 | 1595 | 1685 | 1764 | 1817 | 1839 | 1810 | 1782 | 1811 | 1921 | 1954
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1296 | 1428 | 1498 | 1594 | 1684 | 1763 | 1816 | 1838 | 1808 | 1780 | 1809 | 1919 | 1952
VENTES | MWh | 1544.405 | 1701.828 | 1570.383 | 1646.4 | 1646.985 | 1342.816 | 1561.832 | 1418.727 | 1847.85 | 1894.945 | 2164.478 | 2374.235 | 2663.669
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1544.405 | 1701.828 | 1570.383 | 1646.4 | 1646.985 | 1342.816 | 1561.832 | 1418.727 | 1847.85 | 1894.945 | 2164.478 | 2374.235 | 2663.669
PRODUCTION | MWh | 2072.639 | 2386.375 | 2248.31 | 2513.498 | 2468.062 | 2028.785 | 2344.42 | 1973.717 | 2996.225 | 3220.528 | 3833.15 | 4057.125 | 4765.605
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 2072.639 | 2386.375 | 2248.31 | 2513.498 | 2468.062 | 2028.785 | 2344.42 | 1973.717 | 2996.225 | 3220.528 | 3833.15 | 4057.125 | 4765.605
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.54 | 0.55 | 0.545 | 0.6 | 0.59 | 0.73 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 1.035 | 1.1
Antsiranana | Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 9994 | 10873 | 11509 | 12129 | 12684 | 12938 | 12888 | 12571 | 12499 | 12372 | 12988 | 13758 | 14199
Abonnés HT/HT | Contrat | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 32 | 24 | 24 | 31 | 31
Abonnés BT | Compteur | 9967 | 10848 | 11484 | 12103 | 12657 | 12912 | 12861 | 12545 | 12467 | 12348 | 12964 | 13708 | 14150
VENTES | MWh | 19214.425 | 19277.151 | 20033.806 | 21978.235 | 23018.98 | 22899.971 | 24019.41 | 21948.386 | 27510.204 | 25824.552 | 30052.165 | 30753.787 | 36998.828
Haute & Moyenne Tension | MWh | 7775.344 | 7034.934 | 8218.92 | 9400.581 | 9611.011 | 9150.987 | 9932.749 | 9567.115 | 11826.225 | 11379.625 | 14343.197 | 14604.472 | 21329.373
Basse Tension | MWh | 11439.081 | 12242.217 | 11814.886 | 12577.654 | 13407.969 | 13748.984 | 14086.661 | 12381.271 | 15683.979 | 14444.927 | 15708.968 | 16149.315 | 15669.455
PRODUCTION | MWh | 22289.361 | 24683.459 | 28067.88 | 31827.63 | 32771.452 | 29169.83 | 32528.12 | 30452.613 | 38961.772 | 40743.123 | 44843.576 | 46222.892 | 45589.078
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 22289.361 | 24683.459 | 28067.88 | 31827.63 | 32771.452 | 29169.83 | 32528.12 | 30452.613 | 38961.772 | 40743.123 | 44843.576 | 46222.892 | 45589.078
PUISSANCE DE POINTE | MW | 5.245 | 5.71 | 6.183 | 6.706 | 7.083 | 7.026 | 7.33 | 7.33 | 7.71 | 8.04 | 8.8 | 8.56 | 9.63
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
RIDA
| R I D A : |  | Puissance installée de 26.7 MW, dont 19 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 26.74 | installés dont | 19.05 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 7.24 | installés dont | 3.05 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 19.5 | installés dont | 16 | contractuels
Ambilobe
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambilobe | 04127 | Gas-oil | 0.64 | 0.35 | 282 | 2009 | 2030
|  |  | 2309 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 277 | 2007 | 2022
|  |  | 2310 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 261.1 | 2007 | 2022
Antsiranana
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antsiranana | 1008 | Gas-oil | 1.6 | 0.5 | 443 | 1974 | 2015
|  |  | 1009 | Gas-oil | 1.6 | 0.6 | 295 | 1971 | 2015
|  |  | 4121 | Gas-oil | 0.8 |  |  | 2008 | 2015 | Indisponible depuis Nov. 2011
|  |  | 2801 | Gas-oil | 1.6 | 0.8 | 302 | 1999 | 2015
| EN LOCATION | Antsiranana | ENELEC | Fuel-oil | 7.5 | 6 |  | 2007 | 2016
|  | Antsiranana | AGGREKO | Gas-oil | 12 | 10 |  | 2012
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l'aménagement hydroélectrique candidat
RIDA
Source : ORE
Retour au menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
RIDA
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité à installer (2) (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Durée (mois) | Investissement (k$US) (3)
ANDRANOMAMOFONA | Mahavavy Nord | Inventaire | AFL | DIANA | 970 | 14 | 15 | 110 | - | 36 | 62160 | 2018
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
RIDA
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
Unité Diesel de 250 kW | 2110 | GO | 992.1677 | 247 | 5.2727 | 11.0303 | 20
Unité Diesel de 3 MW | 1180 | FO | 685.9949 | 220 | 2.94 | 7.76 | 25
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 26.74 | 26.74 | 21.14 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 26.74 | 26.74 | 21.14 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | 0 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 19.05 | 19.05 | 17.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.2
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 19.05 | 19.05 | 17.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.2
| Retrait Therm JIRAMA | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35
| Retrait Loc & IPP | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Andranomamofona | RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2020: 15
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Andranomamofona | RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2020: 9
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| Puissance à installer | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2013: 0; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2014: 0; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2015: 0; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2016: 6; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2017: 0; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2018: 3; RIDA : Mise en service de l'aménagement d'Andranomamofona et Interconnexion en 2020 2019: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre RIDA | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Unités thermiques | 26.74 | 27.24 | 21.64 | 20.14 | 20.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 21.5
| Capacité de production RIDA | 26.74 | 27.24 | 21.64 | 20.14 | 20.14 | 23.14 | 23.14 | 38.14 | 38.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 36.5
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 25.54 | 26.04 | 20.44 | 17.14 | 17.14 | 20.14 | 20.14 | 29.14 | 29.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 27.5
| Projection de la Demande en Pointe | 11.111 | 11.552 | 12.067 | 12.653 | 13.325 | 14.039 | 14.796 | 15.599 | 16.46 | 17.241 | 18.076 | 18.948 | 19.879 | 20.871 | 21.908 | 23.012 | 24.168 | 25.398
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu

## Image
Retour au Menu